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前   言

根据住房和城乡建设部《关于印发2011年工程建设标准规范制订、修订计划的通知》（建标[2011]17号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结国内外科研成果和大量实践经验，并在广泛征求意见的基础上，制定了本标准。

本标准的评价指标体系包括以下七大指标：

1）城市照明管理体系建设；2）照明质量；3）节能与能源利用；4）节材与材料资源利用；5）安全;6）环境保护；7）运营管理。

指标中的具体指标分为控制项、一般项、优选项三类。其中，控制项为评价城市照明实现节能的必备条款，对符合性要求较高，对应扣分值大；一般项主要指评价实现节能水平程度的指标，视不同水平对应不同扣分值，优选项主要指评价实现节能水平程度的优秀指标，视不同水平对应不同加分值。

城市照明实现项目节能的评价采用基本分+加减分制，即基本分为100分，达不到相应指标要求则扣除相应分值，部分指标优异则加相应分值，以最终得分评价节能成效。

对城市照明节能项目评价，原则上以独立项目为对象，也可以区域照明为对象进行评价。
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1  总则

1.0.1 为践行科学发展观，贯彻执行节约资源和保护环境的国家技术经济政策，推进可持续发展，规范城市照明节能工作的评价，制定本标准。
1.0.2城市照明节能评价标准应统筹考虑全寿命周期内，节能、节材、经济、保护环境和满足功能需求之间的关系。
1.0.3 低碳照明的建设与评价应符合国家的法律法规与相关的标准，实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。

2  术语

2.0.1城市照明：urban lighting

是指在城市规划区内城市道路、隧道、广场、公园、公共绿地、名胜古迹以及其他建（构）筑物的功能照明或者景观照明。 
2.0.2功能照明：Function lighting

是指通过人工光以保障人们出行和户外活动安全为目的的照明。
2.0.3景观照明：Landscape lighting

是指在户外通过人工光以装饰和造景为目的的照明。

2.0.4道路照明平均照度（亮度）：average road surface luminance

按照国际照明委员会（简称CIE）有关规定在路面上预先设定的点上测得的或计算得到的各点照度的平均值。

2.0.5交会区：conflict areas

是指道路的出入口、交叉口、人行横道等区域。在这种区域，机动车之间、机动车和非机动车及行人之间、车辆与固定物体之间的碰撞有增加的可能。

2.0.6道路照明均匀度：uniformity of road surface illuminance

路面上最小照度与平均照度的比值。

2.0.7眩光：glare

由于视野中的亮度分布或者亮度范围的不适宜，或存在极端的对比，以致引起不舒适感觉或降低观察目标或细部的能力的视觉现象。

2.0.8阈值增量：threshold increment

失能眩光的度量。表示存在眩光源时，为了达到同样看清物体的目的，在物体及其背景之间的亮度对比所需要增加的百分比。

2.0.9诱导性：guidance

沿着道路恰当地选择和安装灯杆、灯具，给驾驶员提供有关道路前方走向、线型、坡度等视觉信息，称其为照明设施诱导性。
2.0.10照明功率密度：lighting power density 

单位路面面积上的照明安装功率（包含镇流器功耗）。

2.0.11节电率：energy saving ratio 

采用节电措施后与未采用相比。

2.0.12亮灯率：lighting ratio 

亮灯率=(亮灯数÷全部灯数)×100%

2.0.13设施完好率：good facilities ratio

设施完好率=（完好设施数÷设施总数）×100%

3  基本规定

3.1  基本要求

3.1.1 本标准主要评价与城市照明节能有关的内容，实施本标准时，应符合经国家批准或备案的有关标准。 

3.1.2 应以经济和适用的原则确定城市照明节能评价标准。
3.1.3 城市照明节能工作应对规划设计、施工建设和维护管理阶段进行过程控制。

3.1.4城市照明工程建设中应选用质量合格并符合节能要求的材料和产品，严禁使用国家或地方管理部门规定的高耗低效材料和产品。

3.2 城市照明节能评价与等级划分

3.2.1城市照明节能项目评价指标体系由城市照明管理体系建设、照明质量、节能与能源利用、节材与材料资源利用、安全、环境保护和运营管理七类指标组成。每类指标包括控制项、一般项或优选项。
3.2.2城市照明节能项目的评价原则以独立项目为对象，也可以按区域照明为对象进行评价。
3.2.3对新建、扩建与改建的城市照明节能评价，在其投入使用一年后进行。 

3.2.4城市照明实现节能的必备条件应为全部满足本标准第4章功能照明、景观照明中控制项要求。按满足控制项和一般项的程度，城市照明节能评价标准分为三个等级，等级按表3.2.4-1确定。

                   表3.2.4-1  划分节能水平等级的项数要求

	等级
	得分
	等级说明

	★
	 ≥70
	可实施

	★★
	 ≥100
	 可推广

	★★★
	 ≥120
	 鼓励推广


注：。

3.2.5 本标准中定性条款的评价结论为通过或不通过；对有多项要求的条款，各项均符合要求时方能评为通过。定量条款的要求由具有资质的第三方机构认定。

                       4  评价指标

4.1  城市照明管理体系建设

控制项

4.1.1城市照明管理机构健全、统筹管理，职责明确、管理到位、运作有效，不符合要求，扣分值为5分。
4.1.2城市照明设计应符合城市照明规划的要求，充分体现城市人文和风貌特色，并严格执行相关法律法规及标准规范，不符合要求，扣分值为5分。

一般项

4.1.3城市照明规划的内容应包括功能照明和景观照明，符合国家相关城市照明规划的要求，并有独立的节能篇章，不符合要求，扣分值为2分。

4.1.4城市照明规划的编制单位具有城市规划资质、以城市总体规划为依据、内容完整，并获同级人民政府批准，不符合要求，扣分值为2分。

4.1.5照明设计单位设计具有相应设计资质、满足照明规划并进行施工图审查，不符合要求，扣分值为2分。

4.1.6城市照明工程建设的立项、设计、施工、监理、验收等环节，保证现有节能标准的执行，不符合要求，扣分值为2分。

4.1.7施工单位具有相应施工资质、建设过程有监理、实施照明工程项目专向验收、档案资料完整，不符合要求，扣分值为2分。

优选项

4.1.8建立城市照明信息监管系统，统计城市照明设施的基本信息和能耗情况，进一步提高城市照明管理工作信息化水平，符合要求，加分值为5分

                            4.2  照明质量

控制项

4.2.1  城市道路照明必须在保证照明效果的前提下节能，城市道路路面亮度或照度、均匀度、眩光限制值、环境比及照明功率密度值（LPD）应符合《城市道路照明设计标准》（CJJ45）的规定，不符合要求扣，分值为20分。

4.2.2  道路照明质量达标率应达到：75%≤达标率＜85%，不符合要求，扣分值为20分。

一般项

4.2.3交会区照明平均照度（亮度），应达到国家相关设计标准规范和设计文件要求，不达要求，每低一个等级扣分值为15分。 

4.2.4道路照明均匀度，符合国家相关设计标准规范和设计文件要求，不符合要求，每低一个等级扣分值为10分。

4.2.5道路照明环境比，符合国家相关设计标准规范和设计文件要求，不符合要求，每低一个等级扣分值为10分。 
4.2.6眩光限制阈值增量最大初始值，符合国家相关设计标准规范和设计文件要求，不符合要求，扣分值为10分。
4.2.7道路照明设施诱导性良好，不符合要求，扣分值为5分。

4.2.8景观照明照度（亮度）水平合理，符合国家相关设计标准规范和设计文件要求，不符合要求，每低一个等级扣分值为5分。
4.2.9 景观照明不对周边居民区及交通道路造成光污染，不符合要求，扣分值为5分。

4.2.10选择的照明方式合理，不符合要求，扣分值为3分。
4.2.11 景观照明被照物的亮度与背景亮度的对比度适宜，不符合要求，扣分值为3分。
4.2.12景观照明中无不协调的颜色对比，不符合要求，扣分值为3分。

 4.3  节能与能源利用
控制项

4.3.1 在道路照明中禁止使用多光源无控光器的低效灯具，在景观照明中严禁使用强力探照灯和大功率泛光灯等产品，不符合要求，扣分值为20分。

4.3.2 严禁在新建项目中使用高耗、低效照明设施和产品，不符合要求，扣分值为20分。

4.3.3照明功率密度值应符合国家相关设计标准规范和设计文件要求，不符合要求，扣分值为35分。在保障符合国家相关设计标准规范和设计文件要求的前提下，每降低10%，加分值为2分。
一般项

4.3.4光源的光效应符合国家标准节能评价值要求，不符合要求，扣分值为5分。 

4.3.5镇流器的能效因数应符合国家相关标准节能评价值要求，不符合要求，扣分值为5分。
4.3.6节电装置的自身效率不小于90%，每降低1%，扣1分，每增加1%，加分值为1分；装置整体节电率不小于30%，每降低1%，扣分值1分，每提高1%，加分值为1分，最高加30分。

4.3.7常规照明灯具效率不应低于70%，每低1%，扣分值为1分。

4.3.8泛光灯效率不应低于65%，每低1%，扣分值为1分。

4.3.9高强度气体放电灯线路的功率因数不应小于0.85，不符合要求，扣分值为5分。

4.3.10城市照明节能要从规划、设计、施工、设备、器材、维护、管理等每个环节落实，应提出多套方案，进行设计计算、综合比较，要按照有关规定与城市照明管理部门进行充分论证，选取最佳方案，不符合要求，扣分值为10分。

4.3.11所选用的照明节能产品，必须符合国家有关标准，并通过省级以上权威检测机构检测鉴定，优先选用通过认证的光源、灯具和控制系统等高效节能产品，不符合要求，扣分值为10分。

4.3.12 照明节能产品的应用率大于７０％，不符合要求，扣分值为10分。

4.3.13 根据照明系统工况选用自动调压、实现调光装置是一项十分有效的节能措施，选用的照明节电装置应符合《GB/T 25125-2010 智能照明节电装置》的规定，不符合要求，扣分值为10分。

4.3.14 采用计算机远程监控管理系统，对光源的启闭、运行状态、故障情况等进行实时监控，达到城市照明集中管理、集中监视控制和分时控制模式，不符合要求，扣分值为10分。

4.3.15 灯具效率在80%以上的高效节能灯具应用率达85%以上，不符合要求，扣分值为10分。

4.3.16 优先采用节能型电感镇流器、电子镇流器，不符合要求，扣分值为10分。

4.3.17 照明线路的功率因数不应低于0.85，不符合要求，扣分值为10分。

4.3.18 新建道路照明节能评价达标率应达到100%，既有道路照明节能评价达标率不小于70%，不符合要求，扣分值为10分。

4.3.19 城市照明节能系统运行可靠、数据统计真实准确有效，不符合要求，扣分值为10分。

                                优选项

4.3.20 在节能改造项目中使用太阳能、风能等可再生能源新产品新技术，符合要求，加分值为10分。

4.3.21 通过能源管理中心建设，实现对城市照明能耗信息的统计、分析、监管，符合要求，加分值为10分。

                      4.4  节材与材料资源利用

控制项

4.4.1所用的照明光源平均寿命不应低于8000小时，不符合要求，扣分值为20分。

4.4.2 严禁使用一次性节日庆典式的景观照明灯具，不符合要求，扣分值为10分。

一般项

4.4.3  次干道以上道路照明的光源平均寿命不应低于25000小时，不符合要求，扣分值为10分。 
4.4.4  灯具使用寿命不应低于10年，不符合要求，扣分值为10分。

4.4.5  次干道以上道路照明灯具防护等级应不低于IP54，不符合要求，扣分值为10分。

4.4.6  进行照明设计时，应提出多种符合照明标准要求的设计方案，进行综合技术经济分析比较，选择技术先进、经济合理又节约能源的最佳方案，不符合要求，扣分值为5分。

4.4.7 城市照明使用的照明器材应是技术指标先进，照明质量好，节能效果显著，无光污染的照明产品，较普通照明产品节能15%以上，不符合要求，扣分值为10分。

4.4.8 高压钠灯的能效指标应达到或超过节能评价值GBl9573-2004，采用高光效的高压钠灯，应进一步采取措施，以减少道路照明总功率；高压钠灯镇流器能效指标能效因素（BEF）达到或超过GB19574-2004节能评价值标准， 400w高压钠灯镇流器能效指标能效因素（BEF）不低于0.235，不符合要求，扣分值为10分。

4.4.9 城市照明高光效、长寿命光源的应用率不低于90%，不符合要求，扣分值为10分。

4.4.10  在满足配光要求的前提下，高压钠灯和金属卤化物灯光源的道路照明灯具的效率不低于75%，半导体路灯灯具的系统效能不低于90lm/W，不符合要求，扣分值为10分。

4.4.11 高压钠灯、金属卤化物灯等光源及配套镇流器的能效指标应满足相关标准能效限定值的要求，不符合要求，扣分值为10分。

4.4.12 灯具使用寿命不应低于10年，不符合要求，扣分值为10分。

4.4.13 次干道以上道路照明灯具防护等级应不低于IP54，不符合要求，扣分值为10分。

                              优选项

4.4.15 建立城市照明产品的回收管理制度，实现照明产品的回收利用，降低有毒有害物质对环境的影响，符合要求，加分值为10分。

4.4.16 废旧物资回收利用率达到９０%，符合要求，加分值为10分。

                              4.5  安全

控制项

4.5.1所使用的材料和节能产品均应符合国家相关产品安全要求，不符合要求，扣分值为35分。
4.5.2特殊场所使用的节能产品，应根据所使用条件，满足相应标准规范和设计要求，不符合要求，扣分值为35分。。

一般项

4.5.3节能产品的故障不应致使照明设施的正常运行，不符合要求，扣分值为10分。
4.5.4节能产品不应对照明线路产生谐波干扰，不合要求，扣分值为10分。
4.6  环境保护

控制项

4.6.1主次干道道路照明设有非截光型灯具，不符合要求，扣分值为35分。

4.6.2 景观照明灯具的使用和安装限制被照物以外的溢散光，不符合要求，扣分值为35分。

一般项

4.6.3项目设施废弃物应作无害化处理，不符合要求，扣分值为视处理成本和难度扣5-30分。
4.6.4照明设施不应给行人和机动车驾驶员造成眩光，不符合要求，扣分值为5分。
4.6.5对居民住宅窗户上产生的垂直照度不得超过相关标准的规定，不符合要求，扣分值为5分。
4.6.6无严重影响天文观察的干扰事件发生，不符合要求，扣分值为5分。
4.6.7无严重影响动物生态的干扰事件发生，不符合要求，扣分值为5分。
4.6.8无严重影响植物生态的干扰事件发生，不符合要求，扣分值为5分。
4.6.9无对交通信号识别的光干扰现象，不符合要求，扣分值为5分。
4.6.10运行中无有毒有害物质产生，不符合要求，扣分值为5分。
                             4.7 运营经济
控制项
4.7.1节能项目投资回收期不超过三年，每超一年，扣分值5分，每减一年，加分值为5分。
4.7.2道路照明亮灯率不低于95%，景观照明不低于90%，每低1%，扣分值为2分。
4.7.3道路照明设施完好率不低于85%，景观照明不低于80%，每低1%，扣分值为2分。

4.7.4主干道亮灯率不低于96%，次干道亮灯率不低于93%，每低1%，扣分值为2分。

4.7.5 照明设施全部纳入监管，责任单位明确。设施监管计划翔实，并按计划实施维护，不符合要求，扣分值为5分。
一般项
4.7.6通过监控系统管理节能，应根据所在地区的地理位置和季节变化，合理确定开关灯时间，并应根据亮度变化进行必要修正。应采用光控和时控相结合的控制方式，如不合要求，扣分值为10分。

4.7.7通过监控系统管理节能，城市道路照明设施应根据需要实现分时、分区动态智能化控制，不符合要求，扣分值为5分。

4.7.8 通过监控系统管理节能，控制终端应具有在通信中断的情况下，自动开关路灯的控制功能或手动控制功能，不符合要求，扣分值为5分。

4.7.9 城市照明设施维护单位应当定期对照明灯具进行清扫，改善照明效果，并可以采取精确等量分时照明等节能措施，不符合要求，扣分值为5分。

                  本规程用词说明 
1 为便于在执行本规程条文时区别对待，本规程对条文要求严格程度不同的用词说明如下： 

1）表示很严格，非这样做不可的： 

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”； 

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的： 

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”； 

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的： 

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”； 

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2 条文中指定应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

                   引用标准名录

1 《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2006

2 《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-2008

